浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控系统集成实施技术服务采购项目
公开谈判采购文件
单位:浙江蓝水环境科技有限公司
日期：二0二六年五月
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第一章  谈判函
因生产经营需要，就浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控系统集成实施技术服务采购项目进行公开谈判采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购，现作如下要求：

一、采购项目名称

浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控系统集成实施技术服务采购项目 

采购方式

公开谈判
采购项目内容

采购范围：
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	暂估含税控制单价（元）
	暂估数量
	暂估含税单项小计（元）

	1
	PLC自控柜集成服务
	一、成套柜组装服务
组装成套柜共63套，其中PLC柜18套，仪表柜34套，UPS柜11套。响应人需有容纳成套柜组装数量的组装场地。组装包含空柜组装PLC设备以及各个元器件（空开、继电器、开关电源、辅材等），仪表柜及UPS柜需现场组装（包含仪表及UPS），所有柜体及设备、元器件均由采购人提供。响应人需根据自控系统功能设计要求对成套柜进行二次深化设计，满足系统运行及后期维护要求。组装完成后，组装现场通电单机调测完成后装车至工地现场，同时做好线缆编号、点位标识，保证模块布局整齐、接线点位清晰安装、接线、单机和联动调试服务；

二、成套柜现场服务
成套柜运输至现场后由采购人负责安装，响应人待成套柜安装落地后做好对应的接线及柜内设备安装工作，测试正常后配合业主完成整体通电和调测工作。
	项
	147000
	1
	147000

	2
	自控系统程序集成服务
	完成水厂二期及2个取水泵站工控系统程序开发、调试、适配优化及功能落地工作，实现生产数据采集、监控、存储、控制，需要根据水厂智慧系统需求进行功能开发等，具体工作内容如下：
根据工艺和控制要求，编写 PLC 程序，实现自动加药、顺序控制、联锁保护、PID 调节、故障报警及复位等功能。

开发现场触摸屏画面，包括工艺总览、单设备操作、参数设置、实时报警、趋势曲线等页面。
完成SCADA系统上位机组态画面开发，实现全系统数据采集、远程启停、报警事件、历史存储、曲线报表等功能。
完成全厂自控系统联动调试及试运行，完成水厂一期与二期自控系统的协调运行验证。
	项
	255000
	1
	255000

	3
	成套加药系统维护及集成服务
	一、完成水厂及2个取水泵站的成套加药系统维护保养（含配套管线等），包括功能恢复、零部件更换等，共计二氧化碳系统1套，次钠系统1套，加矾系统1套，粉末活性炭系统2套，高锰酸钾系统2套。

二、根据水厂智慧系统需求重新开发成套加药系统程序，并完成与自控系统的联动调试及试运行。
	项
	75000
	1
	75000

	合计（元）
	477000


成交供应商数量及份额：1家，100%。

服务期限：合同签订后，响应人需【30】日内完成要求的服务内容，包括但不限于安装、调试、试验、试运行，并通过采购人验收。满足功能需求后，项目验收。自项目验收合格之日起2年为质保期。
验收方法和标准：符合国家标准或行业标准，符合第四章技术要求和验收标准。
公告时间

自本公告发布之日起5个日历日

五、获取谈判文件时间、方式

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取谈判文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目控制价或最高限价为：47.7万元人民币（含运输、人工、差旅、含税且含与本项目实施有关的所有费用），各单项单价报价和总价报价均不得超过限价，谈判后报价不得高于前一轮报价。
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标；

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目负责人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、身份证复印件、联系电话。

7.技术条款偏离表不得出现负偏离。

八、首次响应提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2026年6月2日14时00分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
（一）、封面

（二）、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）

（三）、响应函

（四）、诚信承诺书

（五）、资格审查资料
（六）、商务技术文件
（七）、技术条款偏离表

（八）、报价单
（九）、最终报价单
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本谈判文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位授权代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

开标时间：2026年6月2日14时00分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
谈判时间：日期同开标日期，具体时间以采购人现场通知为准
谈判地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼203室
九、最后报价的提交

提交时间：待谈判后另行通知（一般为谈判结束后半小时内）
提交地点：同首次响应文件递交地点。

提交内容：最终报价单，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决
十、联系方式

采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：王先生           联系电话：15958090711

邮箱：ZSLSZC@163.com

第二章  谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控系统集成实施技术服务采购项目

	2
	2.1
	项目地点
	溧阳水厂

	3
	2.1
	项目规模
	详见第一章

	4
	2.1
	定价方式
	总价包干

	5
	2.1
	技术要求
	详见第一章

	6
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	7
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章 

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：47.7万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	12
	14.1
	响应有效期
	60日历天（从首次响应截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	15
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	17
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	18
	20.1
	首次响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2026年6月2日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	25.1
	开标
	时间：2026年6月2日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	20
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评分法，内容详见响应须知26.7条

	21
	31.1
	履约保证金
	/

	22
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	23
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、谈判通知书

8、谈判通知书的组成

9、谈判通知书的澄清、修改和补充

（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

23、保密

24、偏离

（五） 、开标和谈判

25、开标

26、谈判

27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。

1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

2.2项目通过谈判方式选定成交人。

3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。

3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。

4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。

5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。

6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）谈判文件组成
8、谈判文件组成：

8.1谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判函
第二章 谈判须知及谈判须知前附表
第三章 合同条款和合同文件格式

第四章 技术标准及要求
第五章 响应文件格式
8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为谈判通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。

8.3响应人获取谈判通知书后，应认真审阅谈判通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按谈判通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对谈判通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据谈判通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、谈判通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在谈判响应截至时间前，对谈判通知书的澄清或修改内容，均为谈判通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。

（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文

10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面

11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书

11.1.5资格审查资料
(1)企业营业执照真实有效；

(2)企业、项目负责人经营行为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
(3)2025年1-11月或年度财务资产负债表、利润表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
(4)由税务部门出具的最近一期内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

(5)最近一期内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

(6)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明；

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
(7)项目负责人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。）、身份证复印件、联系电话；
(8）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（9）技术条款偏离表不得出现负偏离；

11.1.6商务技术文件

（1）企业业绩复印件
（2）资质证书复印件
（3）项目人员配备证书

（4）服务方案
（5）服务时间方案

（6）售后服务方案

（7）质保时间
11.1.7 技术条款偏离表

11.1.8 报价单
11.1.9最终报价单

12、响应文件格式

12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用谈判通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。

13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。

13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准。

13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15、响应保证金
15.1本项目无响应保证金

16、响应人的替代方案

16.1 本项目不允许提交替代方案

17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。

17.2响应文件封面、响应函及谈判通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成

18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。

19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。

20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和谈判

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。

25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）

25.3开标程序：

（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按谈判通知书规定的地点、时间按时组织开标。

（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）开标会议结束。

26、谈判
26.1 组建谈判小组

本项目谈判小组由采购人代表和相关专业专家共3人组成。 

26.2 谈判程序

26.2.1 资格审查基本要求


详见11.1.5

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、谈判小组对响应文件进行资格审查。

26.4、谈判小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足谈判文件的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

26.5、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容 的，谈判小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

26.6、资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由，对通过资格审查的响应人按响应文件提交的时间先后顺序组织谈判，从通过资格审查的响应人中按提交响应文件最晚的响应人首先开始谈判。
26.7、谈判内容及过程
谈判小组对响应人根据评审办法进行打分，评审办法详见第五章，谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就成交价、技术和服务等认为需要谈判的内容进行至少一轮谈判。

26.8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内提交最后一次不得更改的最终报价。按最终提交的报价核算综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；商务技术评分也相同的则通过谈判形式确定顺序，再次通过谈判形式确定顺序。谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.9、谈判小组按照本须知26.7款和26.8款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行成交结果公告程序，原则上以排名第一的成交候选人为成交人。

26.10、响应异常处理原则
（1）公开谈判采购，递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商只有1家时，由谈判小组根据潜在供应商资质资格、业绩、以往履约表现等综合论证是否可转为与其直接采购，并编写评审报告。如需重新采购，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

（2）邀请谈判采购，递交响应文件的供应商不足2 家或符合资格审查要求的供应商只有1家时，应终止本次谈判活动，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

26.11、采购项目废标

（1）在评审过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.12、瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.13异常低价审查程序

（1）出现下列情形之一的，询比小组应当启动异常低价响应审查程序： 

1）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2）响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3）响应报价<采购项目最高限价×45%；

4）询比小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）询比小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟的合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
询比小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

询比小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

（3）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询比小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.14其他说明

26.14.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.14.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.14.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.14.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

27.1.1 开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件） 的。

27.1.2 未按照谈判文件的要求缴纳投标保证金；

27.1.3 响应工期超过谈判文件工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4 不满足谈判文件中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确工程质量标准（等级）的；

27.1.5 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的， 或者响应文件中经修正的内容字 迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 谈判小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

27.1.8谈判后第二次报价、工期超过首轮响应的。

27.1.9谈判后第二次响应的服务、质量低于首轮响应的。

27.1.10无法提供有效的异常低价合理性证明材料的。

（六）合同的授予
28、合同授予标准

28.1项目的合同将授予确定的成交人。

29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。

30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。

30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚响应保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

 合同条款和合同文件格式 

技术服务协议
合同名称：  【    浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控系统集成实施技术服务协议        】
甲    方 ：  【    浙江蓝水环境科技有限公司        】
乙    方 ：  【                                    】
签订时间：  【                                      】
签署地点：  【          浙江舟山定海区              】
甲方：【    浙江蓝水环境科技有限公司  】
法定代表人：【     段建锋       】
地址：【   浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号辅楼  】
联系电话：【      0580-3031483     】
乙方：【                       】
法定代表人：【                      】
地址：【                      】
联系电话：【                      】
所有因履行本协议而发生和相互提供的文件资料（包括催促履行合同义务通知书、解除合同通知书、起诉状等诉讼文书），向上述联系人发出视为向指定该联系人的一方当事人发出。
鉴于甲方需要获取乙方的技术服务，双方协商一致，签订本技术服务合同协议。
一、服务内容
1. 甲方委托乙方进行技术服务，包括1、PLC自控柜集成服务；2、自控系统程序集成服务；3、成套加药系统维护及集成服务。具体内容详见附件1
2. 乙方必须根据甲方的具体要求，按时、按质地完成服务，确保服务效果满意。
3. 如果甲方需要对服务进行修改、调整， 甲方应向乙方提出书面要求，乙方应给予配合。
二、服务方式及要求
1. 服务方式由甲方和乙方共同商定。乙方可以在现场提供技术服务，也可以通过远程方式提供技术服务。乙方应当根据本合同要求进行服务，在合同期内安排人员负责整个项目的实施与运作协调、管理。
2. 服务要求【      详见附件2     】
3. 甲方提供的设备和工具应当与技术服务相互配合。
三、服务时间和费用
1. 本次技术服务的服务时间为合同签订起  30  日内，质保期2年。
2. 服务费用总计为【    元（大写金额：    元整）】（含税、专家评审费等），【    元（大写金额：    元整）】（不含税）。
乙方账号信息如下：
开户行：【                      】
银行账号：【                      】
账户名：【                      】
3.费用支付
提交最终成果后并通过甲方专家评审、验收后， 自收到增值税专用发票后【 15 】个工作日内，支付剩余款项至合同总价的【 97 】%，即人民币【      】元（大写：人民币【      】）。
剩余【  3  】%作为质保金，即人民币【      】元（大写：人民币【      】），本项目质保期【  2  】年满后无息支付。
4. 服务费用包括出差交通、食宿等费用， 甲方无需另行支付。
四、技术成果归属
1. 在履行本合同中，本合同项下的技术成果以及甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有。
2. 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于【  甲方  】所有。
五、 甲乙方权利义务
（一）甲方权利及义务
1. 甲方有权要求乙方按照服务合同约定提供高质量的服务，并有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，必要时有权要求乙方提供书面报告。
2. 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。
3. 当 甲方认定乙方服务人员不按合同约定履行职责、专业能力不能胜任工作或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换服务人员并承担赔偿责任，或者解除合同并要求乙方承担违约责任。
4. 甲方有权对乙方的工作成果进行验收，并提出合理修改意见。
5. 甲方应当按照约定提供工作条件，完成配合事项；
6. 甲方应当按照合同约定按时足额支付报酬；
7. 甲方应当阐明咨询的问题，提供技术背景材料及有关技术资料，接受乙方的工作成果。
（二）乙方权利及义务
1. 乙方在服务过程中，若甲方提供的资料不明确，可向甲方提出书面报告。
2. 乙方在服务过程中，有权对甲方相关的第三人提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
3. 乙方在咨询过程中，有权到项目现场勘察。
4. 乙方应按照约定的时间节点， 向甲方提交服务成果，并负责对甲方人员进行培训和指导。
5. 乙方应向甲方提供与本合同项下服务业务有关的资料，包括专业人员名单、专业人员的资质证书、工作计划等。
6. 乙方及其专业人员不应接受本服务合同以外的、与甲方有利益冲突的任何人员的任何报酬，不得参与任何可能与甲方利益相冲突的任何活动。
7. 乙方承诺对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并应当采取安全措施保障甲方的信息安全。保密期限自本合同签订之日起算，至本合同服务期限届满后【   1  】年止。
8. 乙方应当自行承担正常开展工作所需费用。
六、合同变更
1. 甲乙双方一致认为，如果需要对本合同内容进行修改，应当在双方协商一致后进行。
2. 本合同的所有修改必须经过双方书面协商，经双方签字和盖章确认之后生效。
七、违约责任
1. 若乙方未能履行任何本协议条款规定的义务，给甲方造成了损失，乙方应当赔偿甲方全部损失。
2. 若甲方按照乙方提供的技术建议实施后遭受损失，乙方应当赔偿由此造成的全部损失。
3. 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，影响甲方的工作进度和质量，乙方应当承担免收报酬、返还已收取的费用、赔偿损失等责任，并应当按合同服务费的【 20 %】支付违约金。
八、法律适用和争议解决
1. 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
2. 甲乙双方如因本协议或与本协议有关的其他事项发生争议，应当协商解决；如协商解决无效，双方确定由甲方所在地有管辖权的人民法院审理纠纷。
九、合同生效与终止
1. 本合同一式肆份， 甲方和乙方各执两份， 自签字和盖章之日起生效。
2. 如本合同有续签等变更，应当签订书面协议，且变更协议与本合同同等有效。
3. 本合同在下列任一情况下终止：
（1）双方协商一致终止。
（2）期限届满后未能达成续签协议。
（3）协议规定的服务内容已经完成。
（4）其他终止本合同的情形。
签署双方：
甲方：       （公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
乙方：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签字）
附件1：服务内容

	序号
	名称
	技术要求

	1
	PLC自控柜集成服务
	一、成套柜组装服务

组装成套柜共63套，其中PLC柜18套，仪表柜34套，UPS柜11套。响应人需有容纳成套柜组装数量的组装场地。组装包含空柜组装PLC设备以及各个元器件（空开、继电器、开关电源、辅材等），仪表柜及UPS柜需现场组装（包含仪表及UPS），所有柜体及设备、元器件均由采购人提供。响应人需根据自控系统功能设计要求对成套柜进行二次深化设计，满足系统运行及后期维护要求。组装完成后，组装现场通电单机调测完成后装车至工地现场，同时做好线缆编号、点位标识，保证模块布局整齐、接线点位清晰安装、接线、单机和联动调试服务；

二、成套柜现场服务

成套柜运输至现场后由采购人负责安装，响应人待成套柜安装落地后做好对应的接线及柜内设备安装工作，测试正常后配合业主完成整体通电和调测工作。

	2
	自控系统程序集成服务
	完成水厂二期及2个取水泵站工控系统程序开发、调试、适配优化及功能落地工作，实现生产数据采集、监控、存储、控制，需要根据水厂智慧系统需求进行功能开发等，具体工作内容如下：

根据工艺和控制要求，编写 PLC 程序，实现自动加药、顺序控制、联锁保护、PID 调节、故障报警及复位等功能。

开发现场触摸屏画面，包括工艺总览、单设备操作、参数设置、实时报警、趋势曲线等页面。

完成SCADA系统上位机组态画面开发，实现全系统数据采集、远程启停、报警事件、历史存储、曲线报表等功能。

完成全厂自控系统联动调试及试运行，完成水厂一期与二期自控系统的协调运行验证。

	3
	成套加药系统维护及集成服务
	一、完成水厂及2个取水泵站的成套加药系统维护保养（含配套管线等），包括功能恢复、零部件更换等，共计二氧化碳系统1套，次钠系统1套，加矾系统1套，粉末活性炭系统2套，高锰酸钾系统2套。

二、根据水厂智慧系统需求重新开发成套加药系统程序，并完成与自控系统的联动调试及试运行。


附件2：技术要求

一、系统概述及组成

水厂改扩建后最终的自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统。全厂自控系统总体框架分为三层结构：信息层，控制层，设备层。

1、信息层：由水厂中心控制室的操作员站、工程师站、大屏幕系统，机柜室的历史数据服务器（冗余）、以太网主干交换机、UPS室不间断电源装置等监控操作设备及局域网组成。

2、控制层：由分散在各主要构筑物内的现场PLC主站，子站及中心控制室内工业以太环网交换机及1000Mbps快速光纤以太网、控制子网等组成。

3、设备层：由现场运行设备、检测仪表、高低压电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器以及现场总线网络等组成。
控制模式：

水厂的自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统，系统配置按现场无人值守，水厂监控中心集中管理运行的标准设计。

设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

现场PLC控制站及控制室均通过软件设置“程序自动/设备点动”两种模式。一般情况下，控制室负责远程监视水厂工艺流程的运行及必要的参数调整与设备点动，各流程的设备自动控制均由现场PLC站完成。

当控制室的设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各净水构筑物的正常运行。各现场PLC站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及点动控制。

生产过程自动化控制系统，采用PLC 作为主体设备，构成一个工业网络控制系统，简称：PLC控制系统。PLC 控制系统的设计以安全、经济、可靠、实用为原则。

系统主要指标：

系统综合误差：σ≤1.0％

数据正确率I>98％

报警响应时间t≤1秒

查询相应时间t≤5秒

实时数据更新时间t≤1秒

控制指令的响应时间t≤2秒

计算机画面的切换时间t≤0.5秒

（1）生产工艺控制

滤池恒液位控制误差：Δh≤±0.05m ，实现时间≤10min；

出厂总管压力控制误差：ΔP≤±0.02Mpa，实现时间≤5min；

出厂水余氯控制误差：ΔCl≤±0.05ppm ，实现时间≤120min。

（2）数据传输系统

模拟量综合误差 δ1≤1.0%

开关量综合误差 δ2=0

脉冲量综合误差 δ3≤1.0%

二、自控系统主要技术特点

全透明的结构层次：三层通讯网络体系提供了从互联网到生产车间底层的透明、完整的数据通讯功能，可实现无缝、透明的数据访问。用户可进行实时控制、数据采集、系统组态和远程诊断。网络性能可设定、可预知、可确保、可调节。

2.
实时的数据交换技术：采用实时数据交换技术，系统内的实时数据一次定义，可高效共享。

3.
开放的集成构架：采用集成构架，在系统编程设计中使用同一个操作内核，统一的开发软件。

4.
高可靠性、扩展性：设计根据工艺流程考虑合理设置PLC控制主站，将几个重要的工艺控制流程的控制在控制层相对独立开，避免了在通讯网络故障或在PLC主站发生故障情况下属工艺流程都无法控制的缺陷，使得几个重要工艺流程均不依赖于一个或几个控制装置，更加有利于提高整个控制系统的可靠性。

三、自控系统功能要求
自控系统采用以计算机为核心的监控和数据采集系统。该系统将达到在中心控制室完成对全厂进行监控、调度、管理的任务，全线各场站可达到无人值守、少人巡检的控制和管理水平。

系统的主要任务是通过对各站PLC系统进行数据采集及控制、对整体系统工艺过程的液位、压力、温度、流量、水质、设备运行状态等信息进行监控和管理。

自动化控制系统以下列操作模式工作：

－水厂中心控制室集中监视和控制；

－现场的站控制系统自动/手动控制；

－就地手动操作控制。

在正常情况下，由中心控制室的系统对全线进行监视和控制。操作人员在中心控制室通过计算机系统完成对全线的监视、操作和管理。在通常情况下，全厂各站无须人工干预，各站控制系统在中心控制室的统一指挥下完成各自的工作。当数据通信系统发生故障或系统检修时，由站控制系统自动完成对本站的监视控制。当进行设备检修或紧急情况时，可用就地控制。

中心控制室是自动控制系统的指挥中心，在正常情况下操作人员在中心控制室通过计算机系统即可完成对各站点的监控和运行管理等任务。其主要功能（不限于此，具体需满足业主的使用需求）：

工艺流程的动态显示；

报警显示、报警、管理以及事件的查询、打印；

实时数据的采集、以及实时趋势图显示；

历史数据的归档、管理以及历史趋势图显示；

生产统计报表的生成和打印；

下达调度和操作命令；

故障处理；

控制权限的确定；

组态应用软件和用户生成的应用软件的执行；

安全保护；

系统诊断；



为MIS系统提供数据；
PLC系统

PLC现场控制站，采集实时工控和生产数据。提供动态的工艺监控图形，具备友好的人机界面。在设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级做出相关反应，记录故障的信息。

PLC现场主站应具有下列功能：

1）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数、水质参数，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

2）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

3）具有全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门、风机等设备。

4）具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

5）对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

6）用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

7）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

8）系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

PLC现场主站及子站的触摸屏终端需实时反映现场工作站的生产工况，用来完成以下的工作任务：

1）显示人机监控界面工艺图

显示本工作站整个系统的工艺流程。

显示实时生产数据和设备运行工况：

生产实时数据：即流量、转速、频率等。

累计值的显示：累计流量、累计药量、运行台时

设备运行工况：运行、停止、故障。

设备故障信息：脱药、漏氯、电气故障等。

2）操作终端的操作功能

工艺参数设定调整操作功能

报警限值设定调整操作功能

现场键控指令操作功能：

可通过键盘或者LCD 屏幕上的图形按钮、功能按钮，开启或关停设备，进行参数设定。

操作设置有密码和权限

保证具有操作权限的操作员才能进入操作，避免误操作的产生。

操作必须“申请获准”

有些操作必须得到中控室的批准才能够实施。

3）设备故障信息显示报警功能

所有的故障信息均能实时显示。

故障信息用“红色”+闪光报警。

工艺设备故障预判断系统，并在面板上用“黄色”+闪光报警。

主要PLC系统功能详细描述

1、取水分站

取水泵控制：保留以前现场手动控制方式，同时操作主机可以通过点击启停按钮，启动机泵，并实时监测各机泵的运行电流、反馈频率，运行信号(电机轴承温度)，如有异常，系统自动停止机泵并报警提示。

2、混凝沉淀池

混凝沉淀池标准化程序实现的主要功能：

进出水阀门的手自动启停和状态监控；

搅拌电机的手自动启停和状态监控；

吸泥机、刮泥机的手自动启停和状态监控；

排泥阀的手自动启停和状态监控，以及周期性排泥控制；

PAC/PAM的自动投加控制；

搅拌系统的自动变频控制。
3、加药分站

（1）基础要求
加药分站主要主要实现搅拌机、计量泵的启停控制及仪表信号采集。
加药控制：通过现场控制柜分合断路器或操控主机鼠标进行启停控制。或者根据原水流量自动启停离心泵实时监测运行状况，如有异常情况，报警并停止运行。
药耗的计算及统计分析，及时给出需要补充原液的提醒；
加药管路低流量保护投加泵，在投加泵运行的时候，加药管路低流量时，系统会判断管路异常，发出报警信号，并停止投加泵；
次钠溶液罐及投加泵之间实现自动切换；
投加泵故障后备用泵自动切换运行；
提供先进控制单元模块（APC）输入输出接口，为智能加次钠提供接入功能，将先进控制和传统控制结合使用；
4、反冲洗分站

（1）基础要求：

针对各个滤池相对分散、自成系统、不便管理的情况，对反冲洗过程中的共用设备进行集中控制，如鼓风机、出风阀、反冲泵及阀门的启停控制，并对各滤池子站的反冲洗进行集中管理，反冲洗主站与各滤池之间的网络通讯采用设备级环网。无论是各滤池子站自动发出的反冲洗申请，或是上位机键控反冲洗，都将通过反冲洗分站排队，只有收到反冲洗分站指令后才进行反冲。

（2）智能反冲洗控制要求：

鼓风机及出口阀，旁通阀联动控制；

冲洗泵及出口阀联动运行监控；

进行砂滤池及炭滤池滤格的冲洗排队，协调各滤格自动反冲洗，排队分优先级；

在回收池液位允许的条件下，协调各滤格自动反冲洗；

通过现场总线获取低压开关柜上的进线电压/电流/功率因数/有功功率等电量参数和进线/分段断路器开/断、故障信号。以及冲洗水泵、鼓风机、空压机电机电流/有功功率/有功电度

5、滤池分站

（1）基础要求：

各滤池有手动工作方式和自动工作方式，可通过各分站对所属滤池进行操作生产，保障正常供水，自动工作方式是在系统正常运行情况下，通过反冲洗分站对各滤池进行集中管理，包括各滤池相关阀门的运行状态，水位情况以及自动反冲洗时间。

在过滤自动控制阶段，PLC根据水位值，用PID调节方式调节清水阀门开度，使水位保持在恒水位设定值附近。在过滤过程，可根据实际情况，在上位机的人机界面在线改变恒水位值和报警水位值。

PLC在检测和控制滤池正常过滤的同时，检测判断本格滤池是否需要反冲洗。反冲洗队列控制采用“先进先出”原则。

（2）智能炭砂滤池控制要求：

根据滤格进水水位，通过PID运行程序调节进水阀开启度，保证滤格恒水位过滤。

多维度，多条件判断（根据过滤时间、滤格进水液位、出水浊度）确定是否进行反冲洗，并向反冲洗泵房的PLC主站发出反冲洗请求。

在冲洗过程中，根据冲洗泵房的PLC主站的调度命令，并根据滤格液位控制放空阀，气冲阀等相关阀门的配合。

冲洗结束后，根据时间周期及初滤水浊度控制初滤水排放。 

安全协议
甲方：浙江蓝水环境科技有限公司

乙方：

为确保安全，落实“谁主管，谁负责”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安处罚法》等相关法律规定，双方签订本安全协议。

第1条
管理目标

遵守国家和地方有关生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等的法律法规、政策、行业规范及甲方安全管理制度及要求，实现无重伤、无死亡、无重大安全责任事故、无重大社会影响事件、无重大财产损失事故等安全目标。

第2条
甲方的权利和义务

2.1 甲方向乙方提供施工作业现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等工作现场有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.2 甲方向乙方提出的安全要求应符合国家和地方的法律法规、政策、行业规范等。

2.3 甲方有权监督乙方执行国家和地方有关安全的各项法律法规、政策、行业规范等，有权监督乙方执行甲方及乙方有关安全的各项作业现场安全管理制度，检查乙方各项安全管理工作，制止乙方违章作业。

2.4甲方在施工作业现场内进行的将严重影响乙方施工作业的生产经营行为，需提前通知乙方。

2.5 甲方有义务在乙方人员入厂作业前告知其工作场所的安全风险并予以确认。

第3条
乙方的安全职责和义务

乙方法定代表人或项目经理是乙方生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等安全工作的第一责任人，全面负责乙方施工作业区域及相关责任区域内的安全、环境卫生工作，并督导本单位（包括其协作厂商、分包厂商、访客等）遵守甲方的各项管理规定。

乙方的安全管理责任包括但不限于：

3.1 生产安全

3.1.1 乙方应做好安全生产工作，健全项目现场安全生产管理机构，配备足额安全生产管理人员（30人以下作业的应当指定兼职安全员；30人以上作业的应当设置专职安全员，且项目负责人和安全员应当持安全管理人员证书上岗），辨识生产安全风险并做好防范措施和预案，防止安全生产事故和火灾事故发生。

3.1.2乙方应与其委派到甲方厂区工作的员工订立书面劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，应当依法办理工伤社会保险。乙方不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

3.1.3 乙方应当遵守国家和地方有关安全生产等的法律法规、政策、行业规范等，应向每个施工作业人员传达，并留有教育、培训记录。

3.1.4 乙方应对进入施工作业现场的员工进行三级安全生产教育、消防知识教育、甲方的所有安全规定教育，提高乙方人员安全能力和自我防范意识，并督促员工遵守作业现场的相关规定。未进行以上培训、教育，或考核不合格的乙方员工不得进入作业现场，如有违反规定，则甲方有权按照相关规定进行处理。

3.1.5 乙方应当保证员工的生产作业安全。乙方应每天辨识施工作业、设备安装调试中的危险源，制定当日施工作业安全方案，做好作业安全培训，并为员工配备必要、有效的劳动保护用品、安全防护措施等。

3.1.6 乙方安全管理人员应当每日对施工作业、安装现场进行安全巡检，确保设备、机械、作业环境等安全防护措施水平满足当日员工的安全生产需求，若存在重大安全隐患时应当立即停止作业，并上报甲方安全管理部门。

3.1.7 乙方项目经理或安全负责人在施工作业期间不得离开甲方驻地，若应特殊原因确需离开，需指派职位级别、管理水平、工作经验等不低于项目经理或安全负责人的临时顶替人员，且需经过甲方批准同意。

3.1.8 乙方在甲方现场内临时用水、用电应按照甲方的规定申请，乙方不得私拉私接电源线和水管。

3.1.9 乙方人员应当遵守现场特种作业和危险作业管理规定，任何涉及危险作业和特种作业施工，应当依规定办理作业许可，待批准后方可施工。

3.1.10 乙方应与其协作厂商、分包厂商等相关单位签订安全协议，应当负责对其协作厂商、分包厂商的安全生产资质进行审核，实施安全管理。乙方应督促其协作厂商、分包厂商遵守甲方安全管理规章制度。

3.1.11 乙方应当按照甲方要求，在作业现场悬挂施工作业安全告知牌。

3.1.12 乙方应积极配合甲方（安全管理部门）对乙方项目现场有关安全、消防、环保等的各项检查，并根据甲方提出的整改意见积极整改。乙方拒不按照甲方意见整改的，甲方可依据本协议及甲方相关安全管理制度对乙方进行处理。

3.1.13 如乙方负责的施工作业区域发生危及其他施工作业队伍生产安全和项目整体安全事故的，应在第一时间通知甲方（安全管理部门）及相关施工作业队伍做好应变准备，且乙方应立即采取措施，防止事故扩大，由此造成的损失均由乙方承担。

3.1.14 乙方一旦在作业现场发生安全事故，应按法律法规要求立即进行报告、调查、处理。乙方应当全力配合政府及甲方的事故调查处置工作。

3.2 消防安全

3.2.1 乙方不得将工作区域内的消防设施用作其他用途。

3.2.3 乙方在施工作业期间所使用的材料应当符合国家安全和消防安全相关的规定，不得将不明物质带入施工作业现场。

3.2.4 乙方人员须遵守作业现场吸烟管理规定，除甲方（安全管理部门）指定吸烟区域外， 厂区内任何其他区域不准吸烟。乙方保证其协作厂商、分包厂商、访客等遵守甲方厂区吸烟管理规定，如有违反，甲方将对乙方进行相应处理。

3.3 交通安全
3.3.1 乙方应加强乙方人员的交通安全教育，强化厂区交通安全意识，服从甲方（安全管理部门）交通安全管理规定。

3.3.2 乙方应确保其所有车辆出入甲方厂区，均按甲方指定路线行驶和摆放。

3.3.3 乙方应杜绝酒后开车、无证驾驶、带故障出车，不得驾驶不合格车辆驶入项目现场， 特种车辆（吊车、叉车、升降车、油罐化学品运输车辆等）合格证需在有效期内， 且需经过甲方（安全管理部门）验收合格后进场，特种车辆驾驶员需持证上岗。

3.3.4 乙方应遵守国家及地方有关交通、城市管理等的规定，若乙方发生任何交通事故或行政罚款，由乙方承担全部责任及损失。

3.4 环境管理

3.4.1 乙方进入甲方施工作业现场时，工具、物料等物品应当在甲方指定的地点码放整齐， 做好标识，不得随处堆放，不得堵塞楼内楼外物流线路。

3.4.2 乙方施工作业垃圾应自行清运出作业现场或运输至甲方指定位置并妥善处理，不得乱倒乱扔。

3.4.3 乙方施工作业、物料堆放及垃圾清运过程中，粉尘类物品应当采取相应措施防止粉尘扩散。

3.5 治安安全

3.5.1 乙方应加强治安保卫管理工作，做好安全防范，对存放于项目现场的材料、设备安排专人看护，现金、私人财物不得存放在项目现场，丢失、毁灭风险由乙方承担全部责任及损失。

3.5.2 乙方物品出入施工作业现场要符合甲方（安全管理部门）各时期甲方管理规定。

3.5.3 乙方人员进入施工作业现场后应当在其施工作业区域或指定区域活动，未经甲方同意不得进入与其工作无关的区域。

3.5.4 乙方对其施工作业区域内所有设施设备（包含安装中但未交接）、物品负有全部安全管理责任，一旦发生丢失或损坏，乙方承担全部责任及损失。

第4条
安全责任

4.1 乙方人员在甲方厂区作业必须遵守甲方公司的安全规章制度，否则，应接受甲方规章制度的处罚，若严重违反甲方公司的安全规章制度，甲方有权力停止乙方的作业活动，并要求乙方员工离开甲方公司。

4.2 乙方员工在甲方厂区工作期间，若造成甲方或甲方员工或第三人的人身、财产损失，则乙方需承担全部赔偿责任。

4.3 乙方员工在甲方厂区的所遭受的人身伤害、财产损失，应由乙方或乙方投保的社会保险基金承担责任，甲方不承担任何责任。

4.4 乙方违反本协议的约定造成甲方和/或他人损害的，应由乙方向甲方和/或其他受害人承担全部赔偿责任，此种情形包括但不限于：

（一）因乙方作业、管理瑕疵致人损害的；

（二）乙方机械、设备设施或作业活动等致人损害的；

（三）没有设置明显标志和采取安全措施造成甲方或他人损害的。

4.5 由于乙方员工的不当行为，所产生的损害赔偿责任均由乙方或由乙方与其有过错的员工共同承担，甲方不承担任何责任。

4.6 由于乙方原因发生生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等等事件，对甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的所有损失，且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4.7 甲方对乙方计划、方案的审查、备案以及对乙方履行情况的检查，不免除乙方按照本协议应该履行的相关义务和相关责任。

4.8 乙方在甲方作业期间如有人员更换或新增人员，乙方必须在更换或新增人员进入甲方公司前向甲方（安全管理部门）申报，由甲方（安全管理部门）对更换或新增的人员开展相关方安全教育后，更换或新增人员方可进入甲方公司作业。否则，一切责任由乙方承担。

4.9 乙方电工、焊工、高空作业等特种作业人员应持证上岗，未持证上岗一经发现则扣除安全文明施工费50%。（协议中应明确多少金额为安全文明施工费，费用结算时扣除）

4.10 乙方在施工现场：动火、吊装、高空、有限空间、消防中断、作业需办理作业许可审批后方可作业，未办理作业许每次扣除安全文明施工费5%。

4.11 乙方在施工现场：抽烟、不文明施工及未佩带安全防护用具(安全帽、防砸劳保鞋、高空作业安全绳)，未遵守此项之施工方经甲方检查每项扣除安全文明施工费5%。 

第5条
其他

5.1 施工作业过程中，甲方下发的指令性文件、管理制度、信函等相关要求，与本协议具有同等法律效力。乙方如对甲方下发的要求有异议，可在 1个工作日之内向甲方提出相应意见。若甲方未在规定期限内收到乙方反馈，则视为乙方认可甲方的要求并能够严格遵守。   

5.2 乙方派遣的施工作业人员，年龄必须在65周岁(含65周岁)以下，并提供作业人员身份证复印件，以备查验 。



                                                                                                                    

5.3 本协议一式四份，双方各执二份，有效期为双方签订之日起至202  年   月    日。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人          法定代表人或委托代理人            

（签字或盖章）：                （签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日
廉政协议

买方：浙江蓝水环境科技有限公司
卖方：
为加强设备、材料、服务等采购中的廉政建设，规范采购买卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关设备采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。
一、买卖双方的责任
1. 应严格遵守国家关于市场准入、招标投标、采购和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2. 严格执行设备采购买卖双方合同文件，自觉按合同办事。
3. 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反设备采购的规章制度。
4. 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、买方的责任
买方领导和从事采购的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：
不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
不准在卖方和相关单位报销任何应由买方或个人支付的费用。
不准要求、暗示或接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
不准向卖方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同买方采购合同有关的设备、材料等经济活动。不得以任何理由要求卖方和相关单位推荐采购单位和要求卖方购买采购合同规定以外的设备、材料等。
三、卖方的责任
应与买方保证正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购的有关方针、政策，尤其是有关采购的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
不准以任何理由向买方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为买方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为买方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准以任何理由为买方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
1. 买方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 卖方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本协议的有效期为双方签署之日起至202   年    月    日。
六、本协议一式二份，买卖双方各执一份。

	买方：浙江蓝水环境科技有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：
	卖方：

法定代表人

或委托代理人（签字）：


日期：    年   月   日
  技术要求和验收标准
一、系统概述及组成

水厂改扩建后最终的自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统。全厂自控系统总体框架分为三层结构：信息层，控制层，设备层。

1、信息层：由水厂中心控制室的操作员站、工程师站、大屏幕系统，机柜室的历史数据服务器（冗余）、以太网主干交换机、UPS室不间断电源装置等监控操作设备及局域网组成。

2、控制层：由分散在各主要构筑物内的现场PLC主站，子站及中心控制室内工业以太环网交换机及1000Mbps快速光纤以太网、控制子网等组成。

3、设备层：由现场运行设备、检测仪表、高低压电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器以及现场总线网络等组成。
控制模式：

水厂的自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统，系统配置按现场无人值守，水厂监控中心集中管理运行的标准设计。

设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

现场PLC控制站及控制室均通过软件设置“程序自动/设备点动”两种模式。一般情况下，控制室负责远程监视水厂工艺流程的运行及必要的参数调整与设备点动，各流程的设备自动控制均由现场PLC站完成。

当控制室的设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各净水构筑物的正常运行。各现场PLC站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及点动控制。

生产过程自动化控制系统，采用PLC 作为主体设备，构成一个工业网络控制系统，简称：PLC控制系统。PLC 控制系统的设计以安全、经济、可靠、实用为原则。

系统主要指标：

系统综合误差：σ≤1.0％

数据正确率I>98％

报警响应时间t≤1秒

查询相应时间t≤5秒

实时数据更新时间t≤1秒

控制指令的响应时间t≤2秒

计算机画面的切换时间t≤0.5秒

（1）生产工艺控制

滤池恒液位控制误差：Δh≤±0.05m ，实现时间≤10min；

出厂总管压力控制误差：ΔP≤±0.02Mpa，实现时间≤5min；

出厂水余氯控制误差：ΔCl≤±0.05ppm ，实现时间≤120min。

（2）数据传输系统

模拟量综合误差 δ1≤1.0%

开关量综合误差 δ2=0

脉冲量综合误差 δ3≤1.0%

二、自控系统主要技术特点

全透明的结构层次：三层通讯网络体系提供了从互联网到生产车间底层的透明、完整的数据通讯功能，可实现无缝、透明的数据访问。用户可进行实时控制、数据采集、系统组态和远程诊断。网络性能可设定、可预知、可确保、可调节。

2.
实时的数据交换技术：采用实时数据交换技术，系统内的实时数据一次定义，可高效共享。

3.
开放的集成构架：采用集成构架，在系统编程设计中使用同一个操作内核，统一的开发软件。

4.
高可靠性、扩展性：设计根据工艺流程考虑合理设置PLC控制主站，将几个重要的工艺控制流程的控制在控制层相对独立开，避免了在通讯网络故障或在PLC主站发生故障情况下属工艺流程都无法控制的缺陷，使得几个重要工艺流程均不依赖于一个或几个控制装置，更加有利于提高整个控制系统的可靠性。

三、自控系统功能要求
自控系统采用以计算机为核心的监控和数据采集系统。该系统将达到在中心控制室完成对全厂进行监控、调度、管理的任务，全线各场站可达到无人值守、少人巡检的控制和管理水平。

系统的主要任务是通过对各站PLC系统进行数据采集及控制、对整体系统工艺过程的液位、压力、温度、流量、水质、设备运行状态等信息进行监控和管理。

自动化控制系统以下列操作模式工作：

－水厂中心控制室集中监视和控制；

－现场的站控制系统自动/手动控制；

－就地手动操作控制。

在正常情况下，由中心控制室的系统对全线进行监视和控制。操作人员在中心控制室通过计算机系统完成对全线的监视、操作和管理。在通常情况下，全厂各站无须人工干预，各站控制系统在中心控制室的统一指挥下完成各自的工作。当数据通信系统发生故障或系统检修时，由站控制系统自动完成对本站的监视控制。当进行设备检修或紧急情况时，可用就地控制。

中心控制室是自动控制系统的指挥中心，在正常情况下操作人员在中心控制室通过计算机系统即可完成对各站点的监控和运行管理等任务。其主要功能（不限于此，具体需满足业主的使用需求）：

工艺流程的动态显示；

报警显示、报警、管理以及事件的查询、打印；

实时数据的采集、以及实时趋势图显示；

历史数据的归档、管理以及历史趋势图显示；

生产统计报表的生成和打印；

下达调度和操作命令；

故障处理；

控制权限的确定；

组态应用软件和用户生成的应用软件的执行；

安全保护；

系统诊断；



为MIS系统提供数据；
PLC系统

PLC现场控制站，采集实时工控和生产数据。提供动态的工艺监控图形，具备友好的人机界面。在设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级做出相关反应，记录故障的信息。

PLC现场主站应具有下列功能：

1）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数、水质参数，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

2）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

3）具有全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门、风机等设备。

4）具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

5）对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

6）用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

7）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

8）系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

PLC现场主站及子站的触摸屏终端需实时反映现场工作站的生产工况，用来完成以下的工作任务：

1）显示人机监控界面工艺图

显示本工作站整个系统的工艺流程。

显示实时生产数据和设备运行工况：

生产实时数据：即流量、转速、频率等。

累计值的显示：累计流量、累计药量、运行台时

设备运行工况：运行、停止、故障。

设备故障信息：脱药、漏氯、电气故障等。

2）操作终端的操作功能

工艺参数设定调整操作功能

报警限值设定调整操作功能

现场键控指令操作功能：

可通过键盘或者LCD 屏幕上的图形按钮、功能按钮，开启或关停设备，进行参数设定。

操作设置有密码和权限

保证具有操作权限的操作员才能进入操作，避免误操作的产生。

操作必须“申请获准”

有些操作必须得到中控室的批准才能够实施。

3）设备故障信息显示报警功能

所有的故障信息均能实时显示。

故障信息用“红色”+闪光报警。

工艺设备故障预判断系统，并在面板上用“黄色”+闪光报警。

主要PLC系统功能详细描述

1、取水分站

取水泵控制：保留以前现场手动控制方式，同时操作主机可以通过点击启停按钮，启动机泵，并实时监测各机泵的运行电流、反馈频率，运行信号(电机轴承温度)，如有异常，系统自动停止机泵并报警提示。

2、混凝沉淀池

混凝沉淀池标准化程序实现的主要功能：

进出水阀门的手自动启停和状态监控；

搅拌电机的手自动启停和状态监控；

吸泥机、刮泥机的手自动启停和状态监控；

排泥阀的手自动启停和状态监控，以及周期性排泥控制；

PAC/PAM的自动投加控制；

搅拌系统的自动变频控制。
3、加药分站

（1）基础要求
加药分站主要主要实现搅拌机、计量泵的启停控制及仪表信号采集。
加药控制：通过现场控制柜分合断路器或操控主机鼠标进行启停控制。或者根据原水流量自动启停离心泵实时监测运行状况，如有异常情况，报警并停止运行。
药耗的计算及统计分析，及时给出需要补充原液的提醒；
加药管路低流量保护投加泵，在投加泵运行的时候，加药管路低流量时，系统会判断管路异常，发出报警信号，并停止投加泵；
次钠溶液罐及投加泵之间实现自动切换；
投加泵故障后备用泵自动切换运行；
提供先进控制单元模块（APC）输入输出接口，为智能加次钠提供接入功能，将先进控制和传统控制结合使用；
4、反冲洗分站

（1）基础要求：

针对各个滤池相对分散、自成系统、不便管理的情况，对反冲洗过程中的共用设备进行集中控制，如鼓风机、出风阀、反冲泵及阀门的启停控制，并对各滤池子站的反冲洗进行集中管理，反冲洗主站与各滤池之间的网络通讯采用设备级环网。无论是各滤池子站自动发出的反冲洗申请，或是上位机键控反冲洗，都将通过反冲洗分站排队，只有收到反冲洗分站指令后才进行反冲。

（2）智能反冲洗控制要求：

鼓风机及出口阀，旁通阀联动控制；

冲洗泵及出口阀联动运行监控；

进行砂滤池及炭滤池滤格的冲洗排队，协调各滤格自动反冲洗，排队分优先级；

在回收池液位允许的条件下，协调各滤格自动反冲洗；

通过现场总线获取低压开关柜上的进线电压/电流/功率因数/有功功率等电量参数和进线/分段断路器开/断、故障信号。以及冲洗水泵、鼓风机、空压机电机电流/有功功率/有功电度

5、滤池分站

（1）基础要求：

各滤池有手动工作方式和自动工作方式，可通过各分站对所属滤池进行操作生产，保障正常供水，自动工作方式是在系统正常运行情况下，通过反冲洗分站对各滤池进行集中管理，包括各滤池相关阀门的运行状态，水位情况以及自动反冲洗时间。

在过滤自动控制阶段，PLC根据水位值，用PID调节方式调节清水阀门开度，使水位保持在恒水位设定值附近。在过滤过程，可根据实际情况，在上位机的人机界面在线改变恒水位值和报警水位值。

PLC在检测和控制滤池正常过滤的同时，检测判断本格滤池是否需要反冲洗。反冲洗队列控制采用“先进先出”原则。

（2）智能炭砂滤池控制要求：

根据滤格进水水位，通过PID运行程序调节进水阀开启度，保证滤格恒水位过滤。

多维度，多条件判断（根据过滤时间、滤格进水液位、出水浊度）确定是否进行反冲洗，并向反冲洗泵房的PLC主站发出反冲洗请求。

在冲洗过程中，根据冲洗泵房的PLC主站的调度命令，并根据滤格液位控制放空阀，气冲阀等相关阀门的配合。

冲洗结束后，根据时间周期及初滤水浊度控制初滤水排放。

 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价

1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	50
	10
	40
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（ 10分）
	企业业绩
	响应人近三年内(以合同签订时间为准)，每提供一项信息系统集成实施服务方面的销售业绩案例，得1分，本项最高得5分。

须提供合同关键页复印件(至少包括合同首页、服务内容页，签字盖章页)，并加盖响应人公章，未提供或内容无法辨认的不得分。

同一业绩不得同时用于满足资格审查要求和本项评分。响应人用于通过资格审查的业绩，不得在本项中重复计分；但响应人在资格审查部分额外提交的、非用于满足最低门槛的业绩，如符合本项要求，可以计分。
	5

	
	认证证书
	响应人每具有以下证书中的一本有效证书（证书须在有效期内），得1分，满分5分。
质量管理体系认证证书；
信息技术服务管理体系认证证书；
信息安全管理体系认证证书；
职业健康安全管理体系认证证书；
环境管理体系认证证书。
响应人需提供证书复印件（加盖响应人公章），未提供或证书已失效的不得分。
	5

	技术（40分）
	项目人员配备


	根据响应人拟派项目团队人员的专业水平进行评分：

1.项目负责人具有通信与广电工程一级建造师的得3分,通信与广电工程二级建造师得1分；

2.拥有自动化或机电或电子信息工程或电气工程或通信工程专业中级职称得1分，高级职称得2分；

3.具有具有信息技术（应用电子）工程师资格证书得2分、具有信息技术（系统集成）工程师资格证书得1分、具有专职安全生产管理人员证书1分。
注：1）同一人的多个职称证书仅计最高级别一项，不重复计分；不同人员的证书可以累计，本项最高得7分
2）需提供证书复印件（含照片页、专业/级别页、注册变更页等），否则不得分
	7

	
	服务方案
	据响应人提供的服务方案和培训方案的以下方面进行综合评分：
1.服务方案的完整性（是否包含实施计划、人员安排、进度控制、质量保障、应急措施等）
2.培训方案的详细程度（是否包含培训目标、对象、内容、课时、方式、考核等）
3.方案对项目需求的针对性（是否针对本项目特点定制）
4.保障措施的可行性与可操作性
评分规则：
方案内容全面、针对性强、保障措施具体可行，得 9-12分
方案内容较为全面、有一定针对性、保障措施基本可行，得 5-8分
方案内容缺失较多、针对性差、保障措施不明确或不可行，得 0-4分
注：未提供服务方案或培训方案的，得0分。
	12

	
	服务时间
	以合同签订之日起30个日历日为基准，每提前1个日历日完成服务加1分，最多加10分（即承诺20个日历日可得10分）。承诺时间超过30个日历日的，本项不得分。
响应人需提供服务进度计划及服务保障措施，未提供的不得加分。

若承诺时间明显不具备可行性（例如小于3个日历日），本项得0分，评审委员会可要求供应商书面澄清，若无法合理解释，视为未实质性响应。
	10

	
	售后服务方案
	据响应人提供的售后服务方案进行评分：
到场时间指从采购方发出服务请求（电话或书面）起，至响应人服务人员到达项目现场的时间。基准到场时间为24小时。

承诺到场时间大于24小时的，本项得0分。

承诺到场时间等于24小时的，不加分，也无需提供额外方案。

承诺到场时间小于24小时的，每完整缩短4小时（不足4小时不计）加1分，最多加5分（即承诺4小时到场得5分）。

承诺到场时间优于24小时的，须在售后服务方案中提供详细的人员配置及交通保障方案（包括但不限于：服务人员常驻地点、交通工具、行车路线及预估时间、备选交通方案等）。若证明材料不足或方案明显不可行，评委有权不予认定相应加分。
	5

	
	质保时间
	满足基础质保要求，得0分。质保年限优于采购文件要求，每增加一年得2分，最高得6分，延长3年及以上均按满分6分计算。响应人需提供质保承诺函。
	6

	投标报价（50分）
	有效投标报价等于基准价得50分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
	50


第六章  响应文件格式

目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料
六、商务技术文件

七、技术条款偏离表

八、报价单

九、最终报价单
封面

谈判响应文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签字或盖章） 

日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　

地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　

系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。

特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）

日　期：　　　年　　月　　日　

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的谈判响应活动。代理人在响应、开标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。

	（附授权代表身份证明正反面复印件）




附代理人在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
三、响应函
致：       　　（采购人名称）

1、根据你方　　　   　　　　　　　谈判通知书，经踏勘项目现场和研究上述谈判通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述谈判文件、合同条款、技术标准及要求等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核谈判通知书谈判通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。

4、如果我方成交，我方将按照谈判通知书要求递交履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至ZSLSZC@163.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：　　　　　　                    　　　（签字或盖章）

邮政编码：                                                

电    话：                                                

传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日

四、诚信承诺书

诚信承诺书

采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签字或盖章）

年     月     日

五、资格审查资料
(1)企业营业执照真实有效；

(2)企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(3)2025年1-11月或年度财务资产负债表、利润表或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）。
(4)由税务部门出具的最近一期内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

(5)最近一期内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

(6)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
(7)项目负责人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、身份证复印件、联系电话。

(8)承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（9）技术条款偏离表不得出现负偏离；
六、商务技术文件
（1）企业业绩复印件
（2）资质证书复印件
（3）项目人员配备证书

（4）服务方案
（5）服务时间方案

（6）售后服务方案

（7）质保时间
七、技术条款偏离表
技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

八、报价单

报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	内容/技术要求
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
九、最终报价单

最终报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	内容/技术要求
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、本表由响应人代表将盖章版带至谈判现场，并由响应人代表现场填写谈判后价格并在本谈判文件约定的最后报价提交时间前提交，方能生效，逾期提供或未盖章的视为无效。 

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
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